防火卷帘控制器

使用说明书

（备电型ver8.0）

江西三星阿兰德电器股份有限公司

目 录

一，概述	………………………………………………	1

二，主要技术参数	……………………………………	1

三，主要功能		…………………………………………	1

四，控制器连接示意图		………………………………	4

五，调试步骤	…………………………………………	7

六，其他	………………………………………………	8

- 概述：

# 我公司生产的防火卷帘控制器，采用单片机微控制技术，结合火灾现场复杂因素，选用优质元器件精心设计制造而成。是防火卷帘工程理想的配套产品。

# 二、主要技术参数

- 工作电源： 主电源    AC  380V±%  50Hz±1%

备用电源   DC24V/1.2Ah

- 允许外接电机功率：   ＜2KW

- 门位反馈触点容量：   DC24V/500mA

- 工作环境：温   度    -10℃～+55℃

相对湿度    ≤95%

大气压力    85～106Kpa

- 外形尺寸：长×宽×高  360mm×240mm×70mm

三﹑主要功能

- 主备电自动切换功能

正常情况下控制器由主电源供电工作，当主电源切断时，自动转换到备电工作；当主电恢复时，自动转换回主电工作，并对备电充电。

2.  速放功能

当三相电有故障时，现场发生火警，控制器自动启动速放装置，使卷帘依靠自重下降至中位时停止，延时“中位延时时间”后自动下降至底；如果在速降过程中按任一键，卷帘立即停止，延时“中位延时时间”后再下降至底。

3. 具有两种自动控制方式

①  烟、温感两步降：（SW1置于ON位）：烟感动作后（或半降信号），卷帘下降至中停位置，等温感动作后（或全降信号），再下降至下限位置。

②  烟感延时两步降：（SW1置于OFF位）：烟感动作后（或半降信号），卷帘下降至中停位置，延时后，下降至下限位置。

4． 具有故障检测功能

①三相电源/主电故障；

②备用电源断线或欠压；

③限位器故障、超限位故障（需电机配合）；

④电机电磁铁与控制器连接断线或短路。

⑤探测器与控制器连接断线；

| 故障类型 | 故障灯状态 |
| --- | --- |
| 三相电源/主电故障 | O × × |
| 备用电源故障 | × × O |
| 限位器/超限位故障 | × O × |
| 电磁铁连接故障 | O O O |
| 烟探测器故障 | O O × |
| 温探测器故障 | × O O |

故障状态指示表    O表示点亮         ×表示熄灭

注意事项：1）当需要探测器故障检测、电磁铁连接故障检测、限位器故障检测时，可将连接示意图中SW3拨至ON位。

2）当允许故障打开时（即SW3拨至ON位时），探测器连接需在探测器上并联15K的末端电阻。

5．门位反馈功能

可以向消防中心反馈卷帘上位、中位、下位和火警四种状态。

6．手动优先逃生功能

在火警状态下，按手动按钮盒上任一键，卷帘会自动返升方便人员逃生。

7.  故障反馈功能

可以向消防中心反馈控制器的故障状态。

8．三相电相序自动调整∕缺相自动保护功能

当三相电源相序改变时，控制器能自动识别并调整相序，使电机的转动方向不变。当三相电缺相或未接零线时，控制器能自动保护电机，同时控制器相应故障灯点亮﹑蜂鸣器发出断续声。

9、自检功能

通过按压控制器面板上的“自检”按键，控制器能自动检测指示灯及蜂鸣器工作是否正常。

10、消音功能

通过按压控制器面板上的“消音”按键，控制器能消除当前声音，再次按压“消音”按键则恢复声音。

四． 控制器连接示意图：

普通备电（图1）

# 专用备电（图2）

# 按照控制器连接示意图，将以下几部分线路正确连至控制器内相应的接线端子上。(注：专用型电机与专用型控制器请按插头型号对应接插即可。)

# 三相交流电源

# 三相电机及上/下限位开关

# 门位状态反馈

# 烟、温感探测器（或半降、全降联动信号）

# 手动控制按钮盒

# 速降电源，如下图：

电磁铁接线方法

接线注意事项：

  - 三相电源输入的火线、零线不要接反。

  - 电机电源的火线、零线不要接反。

  - 本控制器连接的消防联动信号一般为无源常开信号，如需接有源联动信号，则有源信号的“+”端连控制器的“7”（半降）或“9”（全降）号端子，“-”端连控制器的 “23”号端子，注意“+”、“-”端不要接反。

  - 电机的上、下限位开关不要接反（专用备电插头正确插入即可）。

  - 手动控制按钮是采用按钮开关的常开触点，不要误接至常闭触点。

五﹑调试步骤

1. 接通电源，按手动按钮盒上的“上升”键，使卷帘运行至顶部，然后关闭电源。

- 将连接示意图中的SW2拔至“ON”位，打开电源。

- 按一下“下降”键，卷帘开始下行，当运行到中停位时，按一下“停止”键。卷帘停止并记录上位降至中停位时间。

- 接上步：按一下“下降”键，使卷帘运行至底位。

- 接上步：按一下“上升”键，卷帘上行至中停位时，按一下“停止”键，卷帘停止并记录下位返升至中停位时间。

- 接上步：按一下“上升”键，使卷帘上行至顶位；再按“下降”键，控制器调用速降使卷帘下降，当运行至中停位时，按一下“停止”键，卷帘停止，并记录速降从顶位至中位的时间。

- 关闭电源，将SW2拨回“OFF”位后重新打开电源，控制器进入正常运行状态。

若对调试结果不满意，可重复以上步骤重新调整。

调试注意事项：

- 本控制器中停延时时间出厂时已设置为30秒，如需更改，可在调试步骤第3步后按“上升”键，此时控制器内的蜂鸣器会发出报警声（卷帘不动），并开始计时，当到达所需时间后按“停止”键，这段时间就是新的中停延时时间。中停延时时间调整完毕后，再继续完成后面的调试步骤。

- 调试步骤也可通过控制器内的“上升”、“停止”、“下降”三个按钮进行。

- 卷帘速降时，由于受重力影响卷帘下降的速度会越来越快，为避免这种现象，本控制器可设置速降时，下降2秒钟，停止2秒钟，并循环执行。也可设置为速降时连续下降，具体方法是：

① 将连接示意图中的拔码SW3拔至OFF位置，按以上调试步骤调试结束后，控制器控制速降时即为下降2秒钟，停止2秒钟。

② 将拔码SW3拔至ON位置，按以上调试步骤调试结束后，控制器控制速降时即为连续下降。

- 为了方便操作，调试模式也可通过按住手盒停止键六秒钟进入，进入调试模式后直接按上述调试步骤的第3步进行，完成所有调试步骤后，控制器自动退出调试模式；如果进入调试模式后20秒仍无按键操作，控制器会超时退出调试模式；进入调试模式后无按键操作时，系统参数不会被修改。

# 六﹑其他

- 装箱单

① 防火卷帘控制器                    壹台

② 使用说明书                        壹份

③ 产品合格证                        壹份

④ 备用保险管10A                    两只

⑤ 备用保险管1A                     壹只

⑥ 15K/0.25W电阻                    两只

2．	本产品免费保修一年。保修期内，涉及产品质量，由我公司负责免费修理或更换。由其他原因造成的损坏，如系使用、操作不当所致以及超过保修期，我公司负责维修，但须收取工本费。

3．	联系方式:       江西三星阿兰德电器股份有限公司

地址：南昌市高新开发区民营科技园民营大道金山大楼

邮编：330029         E-mail: aland@china-aland.com

电话：0791-88306990 88169460     传真：0791-88169460

4．	 本产品在不断升级过程中，如有更改，恕不另行通知。

# Text boxes

断开